|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма: Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий** | | | | |
|  | | | | |
| **Организация: Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Нагорновский дом социального обслуживания"** | | | | |
| **Бюджет: Бюджет субъекта РФ** | | | | |
| **Период: 2022 год** | | | | |
|  | | | | |
| Данные | | | | |
| **Дата проверки** | **Наименование контрольного органа** | **Тема проверки** | **Результат проверки** | **Меры по результатам проверки** |
| 1.С 14.04.2022 по 29.04.2022 | Главное управления МЧС России по Калужской области | Проверка соблюдения требований пожарной безопасности | 1.В нарушение Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г «Правила противопожарного режима в РФ» на основании актов проверки оценки соответствия качества (состояния) огнезащитная обработка чердачных помещений не удовлетворительная.  2.В нарушение п.54 ППР не исправна система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара, в помещениях левого крыла и 2-го этажа здания.  3.В нарушение ч. 1 п.2 ст.1, ч. 4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, П.4.1, П.4.3 СП 3.13130.2009 в помещениях правого крыла не соответствует уровень звука, требуется не менее 75 Дб, в спальных помещениях не менее 70 Дб, по факту 60Дб. | Устранено. Информация об устранении нарушений №349 от 02.06.2022г. |
| 2. С 14.04.2022 по 29.04.2022 | Главное управления МЧС России по Калужской области | Проверка соблюдения требований пожарной безопасности | 1.В нарушение Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г «Правила противопожарного режима в РФ» на основании актов проверки оценки соответствия качества (состояния) огнезащитная обработка чердачных помещений не удовлетворительная. | Устранено. Информация об устранении нарушений №349 от 02.06.2022г. |
| 3. С 14.04.2022 по 29.04.2022 | Главное управления МЧС России по Калужской области | Проверка соблюдения требований пожарной безопасности | 1.В нарушение Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г «Правила противопожарного режима в РФ» на основании актов проверки оценки соответствия качества (состояния) огнезащитная обработка чердачных помещений не удовлетворительная.  2.В нарушение ч. 1 п.2 ст.1, ч. 4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, П.4.1, П.4.3 СП 3.13130.2009 в помещениях правого крыла не соответствует уровень звука, требуется не менее 75 Дб, в спальных помещениях не менее 70 Дб, по факту 60Дб. | Устранено. Информация об устранении нарушений №349 от 02.06.2022г. |
| 2. с 11.05.2022 по 23.05.2022 | ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области (Роспотребнадзор) | Соблюдение требований санитарно-эпидемиологического надзора | 1.В нарушение ст.11, ст.24, п.3 ст.39 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» на пищеблоке в варочном зале и в помещении для нарезки хлеба на потолке и на стенах нарушена целостность отделки (отслаивается краска), в результате чего находящаяся в таком состоянии отделка не позволяет осуществить уборку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих средств, также возможно попадание её в пищу проживающих | Информация об устранении нарушений №366 от 16.06.2022г. Будет исполнено при выделении средств. |
| 3.с 18.05.2022 по 23.05.2022 | Управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Калужской области | Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объекта ТЭК-котельной | Нарушений не установлено | - |
| 3. С 09.06.2022 по 09.06.2022 | Кировская межрайонная прокуратура | Проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства при оказании услуг питания | 1.В нарушение п2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» у работников кухни Козыревой Г.А., Лосевой Л.В., Московичевой С.А., Николаевой В.С., Пауковой Л.И., Укладчиковой А.И., Федоровой Г.В. нет вакцинации против гриппа в 2021 году.  2.В нарушение п.3.2 кухонная посуда используется не в соответствии с ее маркировкой, в кастрюле для 1 блюд разводилась мука.  3.В нарушение п7.1.4, п.7.1.12 постоянно не оставлялся на суточную пробу кефир. | Устранено. Информация об устранении нарушений №391 от 29.06.22. |